重庆电信职业学院

一食堂室外大楼梯雨棚维修项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2024年5月21日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

一食堂室外大楼梯雨棚维修项目（编号：20240510）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，竞价人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2.竞价人需具有建筑工程施工承包资质或钢结构工程专业承包资质。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 序号 | 施工项目 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨棚制作安装 | 材料 | Q235镀锌管（50mm*70mm*3mm矩管、50mm*50mm*3mm矩管）150*150*10钢板 | 吨 | 3.52 |  |
| 2 |  |  | 耐力板3MM（进口原材料） | 平方 | 315 |  |
| 3 |  |  | 防水胶带 | 米 | 235 |  |
| 4 |  |  | 中性硅酮密封耐候胶 | 只 | 50 | 米白色 |
| 5 |  |  | 铝合金压条 | 米 | 235 | 宽45MM |
| 6 |  |  | 铝合金水槽 | 米 | 47 | 厚度1.5MM |
| 7 |  |  | PVC-U排水硬聚氯乙烯管材及管件 | 米 | 33 | Ф110×3.2 |
| 8 |  |  | 304不锈钢膨胀螺丝M14*120 | 颗 | 516 |  |
| 9 |  |  | 辅料 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 人工 | 雨棚钢架制作安装人工费 | 平方 | 315 |  |
| 11 | 雨棚刷漆 | 锌黄环氧底漆 |  | 平方 | 172 |  |
| 12 |  | 灰色丙烯酸聚氨酯漆两遍 |  | 平方 | 172 | 双组份 |
| 13 | 原钢架拆除 |  |  | 平方 | 208 |  |
| 14 | 措施费 |  |  | 项 | 1 | 垂直运输、人工降效等 |

备注：1.报价应当为包含人工、材料、机具使用、管理费和税金等所有费用的包干费用。

2.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

3.竞谈商家必须进行现场踏勘，现场联系人：曹祝红，18623503706，报价视为已了解现场情况。

4.维修工程质保期两年。

5.做工要求和大图见附件。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式工程量及预算表 一食堂室外大楼梯雨棚工程量及预算表. 序号; 施工项目; 名称; 单位; 数量; 单价(元）; 金额（元）; 备注. 1; 雨棚制作安装; 材料; Q235镀锌管（50mm*70mm*3mm矩管、50mm*50mm*3mm矩管）150*150*10钢板; 吨; 3.52. 2; 耐力板3MM（进口原材料）; 平方; 315. 3; 防水胶带; 米; 235. 4; 中性硅酮密封耐候胶; 只; 50; 米白色. 5; 铝合金压条; 米; 235; 宽45MM. 6; 铝合金水槽; 米; 47; 厚度1.5MM. 7; PVC-U排水硬聚氯乙烯管材及管件; 米; 33; Ф110×3.2. 8; 304不锈钢膨胀螺丝M14*120; 颗; 516. 9; 辅料; 项; 1. 10; 人工; 雨棚钢架制作安装人工费; 平方; 315. 11; 雨棚刷漆; 锌黄环氧底漆; 平方; 172. 12; 灰色丙烯酸聚氨酯漆两遍; 平方; 172; 双组份. 13; 原钢架拆除; 平方; 208. 14; 措施费; 项; 1; 垂直运输、人工降效等. 合计： 元（大写：）.

竞谈文件要求：

1. 全费用单价包含人工费、材料费、机械使用费，管理费及利润和税金等所有的包干费用。

并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

六、交货、验收及付款

中标单位应于2024年8月20日前完成施工，未按期完工并交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2024年5月28日下午16:30，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）