重庆电信职业学院

一阶教室改造项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2024年5月21日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

一阶教室改造项目（编号：20240512）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

（一）项目简述

1、增加11.84米*2.88米P2.5的LED屏，约34.10平方；

2、加深舞台约1.64米，加宽舞台约4.6米；灯光需往后迁移1.64米，向舞台两边各迁移约2米；

3、更换现有5台柜机空调为4台5P天花机；

4、现有前门更改位置，在舞台右边新增前门（安全通道）一扇，新增前门需加雨棚，保障师生安全；

5、控制台迁移到教室最后面，拆除教室后面空调外机位隔墙。

（二）详细清单

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏(P2.5,显示尺寸约11.84*2.88，合34.10㎡) | ★显示屏基本参数： 1.点间距：2.5mm； 2.像素密度：160000； 3.色温：1000K-20000K可调； 4.最大亮度：800cd/㎡； 5.具备毛毛虫现象消除、隐亮消除功能； 6.色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内； 7.发光点中心距偏差：发光点中心距偏差≤1%； 8.对比度：≥9000:1； 9.视角：水平视角≥173°，垂直视角≥171°； 10.功耗：最大功耗≤253W/㎡，平均功耗≤85W/㎡； 11.刷新率：≥3840Hz； 12.具有宽动态处理能，主控机二次重复播放时的无衰减现象； 13.LED显示屏支持双供电； 14.具有模组加密功能，防止网络恶意入侵； 15.具有拼缝亮线暗线校正功能，从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线； 16.LED显示屏满足GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性； ★视频处理器基本参数 .1.HDMI（DVI）接口输入≥3路输入。 2.支持 10个网口输出，最大带载 650万像素。 支持音频AUDIO输入和输出。 3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 4.支持10个自定义场景作为模板保存。 5. 支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。 6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示。 | 套 | 1 | 1、价格包含控制卡、视频处理器、电源、软件、框架、线材、施工费用。 2、显示屏主体提供由国家权威机构CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方检测报告并加盖制造商公章； 3、显示屏具备坏点检测，提供LED屏坏点与失控点侦测软件著作权证书复印件并加盖制造商公章； 4.为保障钢结构的稳定安全，LED 制造商具有需具备钢结构工程专业承包叁级。 5.控制电脑由校方自备。 |
| 2 | 空调 | 5P天花机 | 台 | 4 | 包含施工费、线材、铜管费用； |
| 3 | 灯光改造 | 灯光位置及线路调整； | 批 | 1 | 包含材料、施工费用 |
| 4 | 舞台改造 | 舞台改造；扩大38平米。 | 批 | 1 | 包含材料、施工费用 |
| 5 | 大门改造 | 更换大门1扇，新增大门1扇，新增雨棚1个。 | 批 | 1 | 包含开洞、恢复、粉刷等材料、施工费用 |
| 6 | 音箱 | 音箱位置及线路调整 | 批 | 1 | 包含材料、施工费用 |
| 7 | 舞台幕帘 | 安装幕帘轨道，红色绒布遮光幕 | 张 | 2 | 包含材料、施工费用 |
| 8 | 其他 | 空调外机位拆除及窗户空位修复、地面恢复；第一排桌子拆除；舞台周边地砖；音控控制台 | 批 | 1 | 包含材料、施工费用 |

备注：1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

2.为保障产品质量及售后服务，所提供主要设备需提供厂家“产品售后承诺书”并加盖厂家公章。

3.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

竞谈文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起40天内完成供货安装及调试，未按期交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B502会议室

2.谈判时间：2024年6月4日下午15:00，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）