重庆电信职业学院

招 标 文 件

项 目 编 号：20191210

项 目 名 称：消防设施维保服务项目

采 购 方 式：竞争性谈判

重庆电信职业学院

二0一九年十二月

第一篇  投标邀请书

各供应商：

根据学院的建设需求，拟对消防设施维保服务项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、招标文件编号

招标文件编号：20191210

二、招标项目内容

| - 项目名称 | - 保证金金额 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 消防设施维保服务 | - 10000 | - 维保服务期限壹年 |

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合相关采购法律、法规规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加类似采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1.消防设施维护保养检测机构二级及以上资质。

2.必须具有安全生产许可证。

3.从业人员必须具备消防维修保养技术资格，并要求购买工伤意外伤害保险。

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件公布时间：2019年12月16日～2019年12月23日下午17:00。

（二）招标文件公布地点：重庆电信职业学院官网通知公告栏下载

（三）报名方式：电话报名（联系人：欧阳老师，联系电话：18723086094）

（四）投标报名时间：2019年12月23日北京时间下午17:00前。

（五）开标时间：2019年12月24日北京时间下午14：30。

（六）开标地点：重庆电信职业学院图书馆B501会议室。

五、投标保证金

投标保证金：10000元（壹万元整）。投标人自己密封交到投标现场，未中标者投标结束后当场退还。中标商投标保证金则转为履约保证金。

六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

3、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

4、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

七、联系方式

联系人：欧阳老师

电  话：（023）49633929  18723086094

地  址： 重庆市双桥经济开发区巴岳大道9号

第二篇 投标人须知                                           一、投标人

- 1、合格投标人条件

- 合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- 2、投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- 二、招标文件

- 招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

- 1、招标文件由投标邀请书，投标人须知，项目技术规格、数量及质量要求，项目商务要求，评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款，合同主要条款和格式合同、投标文件格式等七部分组成。

- 2、采购人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

- 3、采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件

- 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

- 投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

- （二）投标有效期

- 投标有效期为投标截止日期后九十天内。

- （三）投标保证金

- 1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购人缴纳投标保证金。

- 2、投标保证金为投标的有效约束条件。

- 3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

- 4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

- 5、采购人在《中标通知书》发出后十个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金则转为履约保证金。

- 6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人未按规定提交履约保证金的；

- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （6）中标人拒绝履行合同义务的；

- （7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （四）投标文件的份数和签署

- 1、投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

- 2、投标文件正本必须加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

- 3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

- 4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

- 1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

- 2、投标人的报价为竞争性报价，即第一次报价后通过技术、商务谈判后由投标人作出第二次报价。

- 3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）修正错误

- 若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

- 5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

- 1、投标文件的密封与标记

- 投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

- 2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

- 四、开标

- （一）开标由采购人主持，邀请学院有关领导、专家、财务部门和监督部门代表参加，财务部门和监督部门可视情况派员现场监督。

- （四）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

- 五、评标

- 见第五篇“评标”相关内容。

- 六、定标

- （一）定标原则

- 采购人组建的评标小组应按照最终评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

- 1、采购人在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

- 2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人。

- 七、签订合同

- （一）采购人应当自中标通知书发出之日起三日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不应对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，如有修改但需征得双方的同意。

- （二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- （三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- （四）合同原则上应按照招标文件合同主要条款内容签订，如有修改但需征得双方的同意。

- （五）中标人应按招标文件的约定，中标后投标保证金转为履约保证金，中标人履约完毕后，采购人应于十日内无息退还其履约保证金。

- 第三篇 项目技术规格、数量及质量要求

- 一、项目概况

- 重庆电信职业学院建筑总面积约为140367平方米，学院以公开招标方式选择消防设施维保单位，以定期对全校火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯设备等所有消防设施设备进行维护保养，并根据工作需要，参与学校竣工项目消防设施设备的验收交接工作，本次招标服务期限为一年。

- 二、维护、保养的范围基本要求

- （一）消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护、保养。

- （二）消防工程维护保养项目内各系统故障以及隐患的处理、排除。

- （三）消防工程维护保养项目内各系统故障设备以及易损件的维护、更换。

- （四）消防工程维护保养项目内的设备完好率要达到100%。

- （五）甲方消防系统新增和改造部份不在本合同维保范围。

- 三、各消防系统维保内容详述

- （一）建筑防火及安全疏散系统

- 1.防火门:功能正常。每月检查一遍。

- 2.消防通道:畅通。每月检查一遍。

- （二）消防给水系统

- 1.消防水池：确保自动补水设施功能正常。每月检查保养一次。

- 2.室外消火栓:控制阀门灵活无锈蚀。每月检查保养一次，同时冬季应做好防冻措施并检查是否有结冻现象。

- 3.室内消火栓:检查是否有滴水、漏水现象；检查阀门组件、水枪、水带、连接件等配件是否齐全完好。每月检查保养数量不少于50%,每季度覆盖一遍。

- 4.管网阀门：检查减压阀、控制阀等各种阀门是否有滴水、漏水及锈蚀现象。减压阀每季度检查调整一次，其余阀门每月检查保养数量不少于30%，每季度覆盖一遍。

- 5.水泵接合器：检查是否有滴水及漏水现象、附件是否齐全、安全阀是否完好。每月检查保养一次，冬季应检查有无结冻现象。

- 6.消防水箱：外观无变形锈蚀，自动补水装置功能正常，与水箱连接的单向阀、阀门动作灵活，标识齐全，水箱的水位限制装置、超水位泻水装置的功能正常，无滴水、漏水现象。每月检查保养一遍。

- 7.消防水泵：水泵外表无锈蚀变形；点动启动水泵电机和水泵正常，无异常噪音，启动后水泵运转正常，电机和水泵的连接无差动现象，无异常噪音，出水正；电器控制部分：启动时无异常火花，电流在正常范围内，运转电流在规定范围内，主、备泵转换正常；电源：主、备电送入正常，主、备电转换正常，转换时差正常；泵房内无异常积水，连接管道阀门无渗漏锈蚀，动作灵活，开关标识齐全；泄压联动、消火栓按钮启动、远程启动供水正常。每月检查保养运转一遍。

- 8.自动喷淋头及管道：喷头外观无损坏、锈蚀、漏水现象，管道无机械损伤和锈蚀，油漆无脱落，管道固定牢固，管内无堵塞。利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。每月检查一次。

- （三）应急疏散照明系统

- 1.应急疏散指示灯具：指示灯具完好无变形损伤，紧急试验时能够正常工作，亮度满足要求。每月手动试验一次。

- 2.应急疏散指示标识、安全出口：指示标示牌完好无变形损伤，任何时候均能够正常工作，亮度满足要求。每月检查一次。

- （四）手提灭火器

- 手提灭火器外观完好，指针保持在正常区域，任何时候都能够正常使用。每月检查一遍。

- （五）消防控制主机

- 1.火灾探测器、手动报警按钮报警、声光报警器、消防报警电话等功能正常。
    2.检测警报装置警报功能、联动广播。每月检查一次。
    3.检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显报警、显示等功能。每月检查一次。
    4.检测消防联动控制器及控制模块的手动，自动联动控制功能和显示功能，以及检查主、备电源切换功能及备用电源充、放电功能是否正常。每月检查一次。
   （六）消防供配电设施

- 1.消防电源配电箱处主、备电源切换功能正常，每月检查一次。
    2.进行应急电源充、放电试验，确保其功能正常，每月检查一次。
    3.进行消防电源主、备电源供电能力测试，保证其功能正常，每月检查一次。
    4.非消防电源的联动切断试验 (风机、消防泵等)，显示其功能正常。每月检查一次。

- （七）气体灭火系统

- 1.检查保养气体控制屏,保证正常运行。

- 2.检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

- 3.检查试验手动和自动放气装置是否正常。

- 4.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作,控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

- 5.每月检测一次控制屏的功能情况、检查气瓶压力是否正常。

- 6.每季度检查试验一次手动和自动放气装置。

- 7.每季度模拟进行烟、温感探测器动作一次，检查是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

- （八）防排烟系统

- 1.每月检查一次送风、排烟机房工作环境，检查送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

- 2.每半年进行一次手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机，查看其性能是否正常。

- 3.每半年进行一次手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能是否正常。

- 四、服务要求

- （一）中标企业必须固定至少3名具备四级消防员资格（其中一名必须具备三级消防员资格）的专职工作人员，且具有1年及以上工作经验，在服务期间中标企业要将专职人员的资质证书复印件存放到学院安全管理处。服务期间，专职工作人员原则上不得更换，如因特殊情况，需征得学院安全管理处的同意。

- （二）每周定期1次以上对学院的消防设施设备进行日常检查、保养；每次检查前专职工作人员必须到学院安全管理处签到，维保期间任何一次维保检查缺少1人次核减维保费用2000元，全年超过5人次算违约，学院有权无条件解除合同。

- (三)对学院消防设备设施器材进行维护保养（含维修)，必须做好全面真实详细的维护保养记录，并出具消防系统维护保养报告书，经学校安全管理处检查确认后并交安全管理处备案。

- (四)学院消防系统发生故障时，中标人在接到通知后3小时内必须到达现场，特殊情况（如火灾，系统漏水等）需在30分钟内到达，并提供全天候应急处理服务(含国家法定节假日)，及时排除系统故障并恢复其正常运行。遇学校需要，应随叫随到并服从工作安排。如未能在规定的时间内恢复运行，学校则有权扣除当月维保费用。

- (五)中标人在对学校消防系统进行大修、中修之前，应提前10天书面通知学校，其维修项目申请应包括更换的配件名称、规格型号、技术参数、价格、购置单位等技术资料，并经学校同意后，方可进行维修更换。消防设备设施大中修依据国家有关规定执行。中标人大中修后同时负责大中修的验收工作，并经行业主管部门验收合格后由学校安全管理处备案。

- (六) 根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对合同范围内的消防设施进行维修保养，使之正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）。中标人必须保证，在维保区域内出现火情时，消防设施能正常运行使用，若设备设施器材不能正常使用所造成的一切损失由中标人承担责任。

- 五、维保标准

- 按照重庆市公安消防局颁发的《建筑消防设施维护保养守则》、《高层建筑防火规范》、《建筑消防设施的维护管理》（GA587-2005）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）以及《高等学校消防安全管理规定》、（中华人民共和国教育部 中华人民共和国公安部第28号）等规定执行，《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）《社会消防技术服务管理规定》。

- 六、现场踏勘及答疑

- 招标人不统一组织投标人踏勘现场，投标人应自行到项目所在地踏勘，无论投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。投标人并应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 第四篇 项目商务要求

- 一、服务时间、地点及验收方式

- （一）服务时间

- 自合同签订之日起，服务期限为壹年。

- （二）服务地点

- 采购人指定地点

- （三）验收方式

- 达到招标文件规定的服务标准和要求，所有消防设施设备运行正常。

- 二、报价要求

- 本项目投标报价为包干价。投标商的报价应包括一年中全校消防设施器材维保服务、维保人工、运输费、单次单价在200元（含200元）以内（除因不可抗力大面积损坏的消防设施设备）的设施设备及材料更换费用、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费、税费、培训费等所有费用。因投标人自身原因造成的少报、漏报，招标人均不再补偿。

- 三、付款方式

- 1.在维保服务及时、消防设施运行正常、维保记录完整等维保合同得到履约前提下，由中标人提出申请，经安全管理处审核后，按安全管理处提出的支付建议付款。（原则上每半年支付一次，支付当年度费用的1/2）

- 2.单次单价200元以上的设施、设备及材料更换费用应提出书面报告，申请单项经费获得审批后进行更换。

3.维保期间，若发生火情设备不能正常报警、应急照明及疏散指示系统、自动喷淋灭火系统、消防通讯设备、移动灭火器等不能正常使用的情况，视情况严重程度扣减合同总额的2%—20%。

- 四、其他

（一）投标公司必须在响应文件中对以上条款和第二部分维保内容、服务及技术要求所列诸项的响应承诺明确列出，承诺内容必须达到招标文件的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）维保期间，若发生重大消防事故，学校可单方面取消维保合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

第五篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

- （一）评标方法定义

- 本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

- （二）评标程序

- 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

- 评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

- 1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标人应符合的基本资格条件 | - （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件； - 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； - 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 投标人提供诚信声明 |
|  |  | - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | - （4）参加类似采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| - 2 | - 特殊资格条件 |  | - 证明材料的复印件（加盖投标人公章） |
| - 3 | - 投标保证金 |  | - 符合本招标文件第一篇规定 |

- 2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 有效性审查 | - 投标文件签署 | - 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | - 法定代表人身份证明及授权委托书 | - 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | - 投标方案 | - 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | - 报价唯一 | - 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| - 2 | - 完整性审查 | - 投标文件份数 | - 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | - 投标文件内容 | - 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| - 3 | - 招标文件响应程度审查 | - 投标文件内容 | - 对招标规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | - 投标有效期 | - 满足招标文件规定。 |

- 3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

- 5、对技术参数的偏离：

- 5.1投标文件中技术参数（条款），低于招标文件要求的为负偏离；有五项及以上负偏离的投标人，将失去成为中标候选人的资格；

- 5.2所有投标文件的技术要求每负偏离1条，评标委员会将在该投标人投标报价的基础上增加1%（加价不超过5%）作为投标人的评审价；

- 5.3投标人的所投产品必须提供制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检测报告作为技术支持资料，技术参数差异表中的符合性表述必须要与技术支持资料相符合，否则该投标人将失去成为中标候选人的资格。

- 5.4招标文件附件中标示星号的技术参数为必备参数。

- 6、对商务条款的偏离：

- 投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格。

- 7、中标候选人的确定：

- 推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好的综合实力强的中标人

- 7.1本项目推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人；

- 7.2中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由高到低的顺序排列；

- 7.3评审价相同，报价相同的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；

- 7.4评审价相同，报价相同，技术参数（条款）也相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

- 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 二、无效投标条款

- 评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- （一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

- （二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

- （三）投标人超出营业范围投标的；

- （四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

- （五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

- （六）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

- （七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

- （八）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

- （九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

- （十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 三、废标条款

- 评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的;

- （五）曾经在参与学院招标采购过程中有不诚信行为的。

- 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

- 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- （1）合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- （2）签订合同前和在合同执行过程中，采购方有权对所购设备及产品的型号、规格及数量等进行适当的调整，但其调整应征得供应方得同意及确认，双方在确定价格后实施，并在办理结算调整结算金额。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 5、质量保证及售后服务

- 5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

- 5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 6、付款

- （1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （2）付款方式：银行转账。

- 7、检查验收

- （1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （2）货物验收

- 供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 8、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 9、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购购销合同（格式）

重庆电信职业学院采购购销合同

（采购项目编号：     ）

- 甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

- 乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

- 经双方协商一致，达成以下购销合同：

| - 商品名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 综合单价 | - 总价 | - 交货时间 | - 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 1、质保期限： - 2、保修范围： - 3、服务措施： - 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| - 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| - 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 四、验收标准、方法： - 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： - 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| - 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| - 需方： - 地址： - 联系电话： - 授权代表： |  | - 供方： - 地址： - 电话： - 传真： - 开户银行： - 账号： - 授权代表： |  |  |  |  |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |

- 签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

- （一）开标一览表

- （二）分项报价明细表

二、资格文件

- （一）营业执照副本复印件

- （二）税务登记证副本复印件

- （三）组织机构代码证复印件

- （四）法定代表人身份证明书（格式）

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

- （六）诚信声明

- （七）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

- （一）投标函（格式）

- （二）投标人基本情况介绍及商务承诺

- （三）商务条款差异表

四、技术文件

- （一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

- （二）技术条款差异表

五、其他

- （一）其他资料

- 一、经济文件

- （一）开标一览表

- 采购项目名称：

| - 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 招标项目名称 | - 投标报价（小写） | - 交货期（天） | - 预计进场 - 安装时间 | - 交货地点 | - 备 注 |
| - 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| - 备注： |  |  |  |  |  |

- 投标人：                                法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 说明：

- 1、开标一览表按格式填列；

- 2、务必填写清楚，准确无误。

- （二）分项报价明细表

- 采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 人工费 |  | - / |  |  |
| - 9 | - 运输费 |  |  |  |  |
| - 10 | - 其他费用 |  | - / |  |  |
| - 11 | - …… |  | - / |  |  |
| - 12 | - 总计 |  |  |  |  |

- 投标人：                                  法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 注：

- 1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

- 2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

- 3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

- （一）营业执照副本复印件

- （二）税务登记证副本复印件

- （三）组织机构代码证复印件

- （四）法定代表人身份证明书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （采购人名称）：                （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （采购人名称）：         （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

- 我单位对被授权人的签名负全部责任。

- 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

- （附：被授权人身份证复印件）

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或文件复印件

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 销售额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |

- 注：以上内容按企业上一年度末数据为准；

- 2、商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期；

- 3.2售后服务能力情况；

- 3.3培训；

- 3.4业绩。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人：                                  法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 注：

- 1、本表即为对本项目“第三篇 项目技术规格、数量及质量要求”中所列商务条款进行比较和响应；

- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- 3、该表可扩展。

## 四、技术文件

- （一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

- （二）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人：                                  法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 注：

- 1、本表即为对本项目“第三篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

- 3、该表可扩展；

- 4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

- （一）其他与项目有关资料