重庆电信职业学院

招 标 文 件

项 目 编 号：20210102

项 目 名 称：一期宿舍水电智能控制管理系统采购项目

采 购 方 式：竞争性谈判

重庆电信职业学院

二0二一年一月

第一篇  投标邀请书

各供应商：

根据学院的建设需求，拟对重庆电信职业学院一期宿舍水电智能控制管理系统采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、招标文件编号

招标文件编号：20210102

二、招标项目内容

一期宿舍水电智能控制管理系统采购项目

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合相关采购法律、法规规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人在项目本地具有稳定售后服务机构，提供本地工商注册营业执照或房屋租赁合同（同时服务人员在本地缴纳社保证明，至少缴纳一年，提供超过3人）

2.企业在软件研发方面具有完善管理和改进能力，从而能按时按地、不超预算地开发出高质量的软件产品，满足学校软件开发需要。

3.投标人提供同类业绩项目合同案例（2019年1月1日起），提供一份符合要求的合同复印件（加盖投标人公章）

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件公布时间：2021年1月22日～2021年1月27日。

（二）招标文件公布地点：重庆电信职业学院官网通知公告栏下载

（三）报名方式：电话报名（联系人：欧阳老师，联系电话：18723086094）

（四）投标报名时间：2021年1月27日北京时间下午17:00前。

（五）开标时间：2021年1月 28日北京时间上午10:00

（六）开标地点：重庆电信职业学院图书馆B501会议室，9:30到场签到。

（七）投标人应自行安排技术人员到现场进行勘查。

五、投标保证金

投标保证金：10000元整。投标人自己密封交到投标现场，未中标者投标结束后当场退还。中标商投标保证金则转为履约保证金。

六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

3、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

4、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

七、联系方式

联系人：欧阳老师

电  话：（023）49633929  18723086094

地  址： 重庆市双桥经济开发区巴岳大道9号

第二篇 投标人须知                                           一、投标人

- 1、合格投标人条件

- 合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- 2、投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- 二、招标文件

- 招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

- 1、招标文件由投标邀请书，投标人须知，项目技术规格、数量及质量要求，项目商务要求，评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款，合同主要条款和格式合同、投标文件格式等七部分组成。

- 2、采购人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

- 3、采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件

- 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

- 投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

- （二）投标有效期

- 投标有效期为投标截止日期后九十天内。

- （三）投标保证金

- 1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购人缴纳投标保证金。

- 2、投标保证金为投标的有效约束条件。

- 3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

- 4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

- 5、采购人在《中标通知书》发出后十个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金则转为履约保证金。

- 6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人未按规定提交履约保证金的；

- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （6）中标人拒绝履行合同义务的；

- （7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （四）投标文件的份数和签署

- 1、投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

- 2、投标文件正本必须加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

- 3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

- 4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

- 1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

- 2、投标人的报价为竞争性报价，即第一次报价后通过技术、商务谈判后由投标人作出第二次报价。

- 3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）修正错误

- 若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

- 5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

- 1、投标文件的密封与标记

- 投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

- 2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

- 四、开标

- （一）开标由采购人主持，邀请学院有关领导、专家、财务部门和监督部门代表参加，财务部门和监督部门可视情况派员现场监督。

- （四）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

- 五、评标

- 见第五篇“评标”相关内容。

- 六、定标

- （一）定标原则

- 采购人组建的评标小组应按照最终评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

- 1、采购人在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

- 2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人。

- 七、签订合同

- （一）采购人应当自中标通知书发出之日起三日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不应对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，如有修改但需征得双方的同意。

- （二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- （三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- （四）合同原则上应按照招标文件合同主要条款内容签订，如有修改但需征得双方的同意。

- （五）中标人应按招标文件的约定，中标后投标保证金转为履约保证金，中标人履约完毕后，采购人应于十日内无息退还其履约保证金。

- 第三篇 项目技术规格、数量及质量要求

- 一期宿舍水电智能控制管理系统技术参数要求：6栋宿舍楼，每栋6层，共904个房间安装水表、电表、水表布线，控制管理系统。

| 重庆电信职业学院一期宿舍水电智能控制管理系统项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级项目 | 二级项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 物联网水电管理系统 | 物联网水电管理系统 |  | 1 | 套 |
|  | 水电公用 | 集中器 | 6 | 台 |
|  |  | 防雷隔离器 | 6 | 台 |
|  |  | 智能卡缴费终端（自助购水） | 2 | 台 |
|  |  | 60寸液晶电视 | 2 | 套 |
|  | 联网冷水 | 预付费冷水表 | 910 | 台 |
|  |  | MBUS采集器 | 37 | 台 |
|  |  | MBUS采集器电源 | 37 | 台 |
|  | 集中电控 | 转发控制器 | 37 | 台 |
|  |  | 电子式电能表 | 904 | 路 |
|  |  | 电控柜 | 36 | 套 |
|  |  | 大空开 | 36 | 台 |
|  |  | 小空开 |  | 个 |

# 一、物联网水电管理系统

包含但不限于以下功能：

- ★支持补助电量自动下发，支持补助清零、补助有效期，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持实时计量，支持多路合并计量；

- 电量余额低于限值时，支持以网络、LED显示屏等方式提醒用户；

- 支持无费断电，可设置欠费断电提示、透支额度，缴费后自动恢复供电；

- 支持自助终端购电，支持手机端购电；

- 支持退房和换房管理；

- ★支持定时送断电，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持实时监控，软件监控界面可图形化实时展示所有房间的供电状态、设备联机情况、温度、功率、电压等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持链路异常和设备异常自诊断，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★电表温度监测：可实时监测电表运行温度，超过设定温度自动预警，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 三级温控逻辑：一级启动柜体风扇降温（立式柜），二级软件预警推送消息，三级切断用电回路；

- ★支持分路设置最大负载，超载自动断电，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★智能恶载识别：支持对大功率违禁电器进行识别并自动断开用电回路，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持阻性负载特征自学习，可自定义设置阻断或放行；

- 支持自动识别恶性负载破解排插；

- ★支持异常消息自动推送至手机端，（应用内信息推送）（提供软件评测中心出具的测试报告报告须明确响应此项功能指标）；

- ★提供运维APP，支持实时查询、远程控制送断电、初始化操作等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持用电能耗当前数据与历史数据的同比、类比和环比分析，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★提供接入SDK或开放接入协议，支持第三方硬件接入，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★要求投标人拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书；

- ★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。

- ★要求与学校现有一卡通无缝对接，可以支持卡余额充值。

二、通用产品

2.1集中器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 处理器 | ARM9 400MHz 工业级处理器及以上 |
| 内存 | ≥128MB DDR2 RAM |
| 存储 | ≥128M NAND FLASH |
| 操作系统 | 基于 Linux 的应用开发环境 |
| 时钟 | 日历时钟误差：＜0.5s/D(23℃) |
| 显示方式 | ≥4.3 寸以上TFT彩屏 |
| 隔离耐电压 | ≥3KV |
| 工作温度 | -20～70℃ |
| 工作湿度 | 5～90%RH |
| 环境温度 | -30～80℃ |
| 湿度 | 20～90%RH |
| 通讯距离 | ≤2400m |
| 支持房间 | 最大700 |
| 通讯速度-TCP/IP | 10M/100Mbps |
| 通讯接口 | ≥3路带隔离 RS-485接口，≥1个 10/100Mbps 以太网口，≥2 个 USB2.0 接口，１路光电隔离CAN通讯口 |
| 功耗 | ≤5W |
| 存储购电记录 | 3000条以上 |
| 断电后数值保存 | ≥10年 |
| 输入电压 | 220V(100～240VAC) 50Hz±2Hz |
| 外壳材料 | 采用阻燃材料 |
| 下行通信 | 支持≥3路485通信口 |
| 存储超载记录 | 10000条以上 |
| 知识产权 | ★要求集中器与电控计量单元、水表为同一品牌，同时投标人具有设备嵌入式程序计算机软件著作权登记证书 |

2.2防雷隔离器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 功耗 | 小于1W |
| 电源隔离 | 3000V电源隔离，光电隔离 |
| 通信速率 | 0～115.2Kbps自适应，通信距离3公里（9.6Kbps）； |
| 网络结构 | 128节点轮询 |
| 产品特色 | 自动识别RS-485信号流向，零延时自动转发 |
| 静电保护 | 不大于15KV |

2.3智能卡缴费终端

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 显示 | 128×64点阵汉显 |
| 键盘 | 数字键+功能键 |
| 功耗 | ≤5W |
| 读卡距离 | 1-5cm |
| 支持卡类型 | 支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡 |
| 记录容量 | 不低于8000笔 |
| 通讯接口 | RS485或TCP |

2.4显示屏

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 显示方式 | 单面LED |
| 通讯接口 | RS-485 |
| 功耗 | ＜ 11W |
| 通讯距离 | ＜1200m |

# 三、水表专用

# 3.1预付费冷水表

# 包含但不限于以下功能：

# 1实时计量：实时精确计量（计量准确度为2级）每个房间的用水信息，并将用水及相关信息经过管理机处理后上传到水电管理软件数据库中。

# 2预收费功能：对学生的用水费用进行预收，用户购水后，将其预购水量数据存储到计量单元中，实现预收费功能。

# 3丰富显示信息：显示上保留了机械表盘便于用水核对，液晶显示屏可显示水表运行状态、剩余水量、累计水量、阀开\关、换电池（电池电量低）、请购水（低水量报警）、楼号、房间号、水表MAC地址、水表异常提示（包括存储器错误，窃水等）等信息；

# 4低水量报警功能：用户的剩余水量达到一定的底限值时，系统将以LED显示屏、手机APP等多种方式提醒用户水量即将用完，应尽快购水。例如：剩余10吨水量时，LED提示，该房间剩余水量不足（具体实现方式可选）。

# 5无费关断功能：根据客户需要系统软件可设置欠费断水提示、透支额度，若没有及时购水，水量用完系统将自动关断，交费后自动供水。

# 6退房及换房管理功能：本系统在学生集体调换寝室及退房时，通过对电脑控制中心的软件进行操作实现房间数据交换等相关功能。

# 7防磁攻击：当受到磁攻击时，阀门会自动关闭；消除磁攻击后，阀门会根据设置信息决定是否进行关阀动作

# 8阀门维护：为避免阀门因长期不动而不能正常开关，使用状态的水表每半月活动一次阀门

# 9囤积水量可设：管理部门可根据实际需要对水表内最大允许的剩余水量进行设置

# 10透支用水：水表运行可支持透支用水，用水量通过平台设置；

# 11补助水量：支持系统发放补助水量；

# 12MBUS通讯：M-bus采用两线制通讯方式，通讯的同时给水表供电，且两根线不区分极性。节省布线时线材及人工费用；调试简单；

# 13标准通讯协议：产品遵循《CJ/T188—2004户用计量仪表数据传输技术条件》标准协议设计，可轻松接入能源监控系统及各类水表远抄系统；

# 14防水：采用全密封防水技术、独立密封电池仓、防水电池，保障设备在淋水潮湿环境下长期使用；防水等级IP68;

# 15用材环保：阀体采用全铜及硅橡胶材料，所用材料均无毒、无锈蚀，符合环保要求；

# 预付费冷水表硬件参数要求：

# 16环境等级：B级

# 17准确性等级：2级

# 18内部电池：3.6V

# 19静态工作电流：≤20μA

# 20电池使用寿命：≥6年

# 21工作压力：≤1MPa

# 22压损：≤0.063MPa

# 23标称口径：DN15\DN20\DN25

# 24液晶显示最小读数：0.1m3

# 25 量程比：80

# 26 液晶显示最大读数：9999999.9m3

# 27 口径：DN15、DN20、DN25

# 28最高允许水温：冷水表：30 ºC

# 29 环境湿度：(0～100)%RH

# 30遵循标准：

# 《GB/T  778.1~5-2018饮用冷水水表和热水水表》

# 《JJG 162-2009冷水水表检定规程（冷水表）》

# 《CJ/T 224-2012电子远传水表》

# 31 产品认证：★具有计量器具型式批准证书；

# 32 ★设备具备密封独立电池仓，电池更换方便；

# 3.2MBUS采集器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | 1A@DC24V |
| 上行连接 | RS232 或RS485可选 |
| 下行连接 | M-BUS；波特率: 2400bps |
| 通道数量 | 1个通道 |
| 每通道带载数 | 32 |
| 总线电压 | 高电平：36V，低电平：24V |
| 总线负载电流 | ≤200mA，过载保护功能，故障解除自动恢复 |
| 接线要求 | 0.75 mm²~2mm²；导线电阻＜50 欧 |
| 工作环境 | -20~70℃；5~95%无凝露 |
| 安装方式 | 标准DIN 导轨安装； |

# 四、电控专用硬件参数

# 4.1转发控制器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电电源 | AC220V 50Hz |
| 隔离电压 | 3000V |
| 使用环境 | 温度：-10～+50℃；湿度：20～90%RH |
| 外壳材质 | 阻燃材料 |
| 安装方式 | 卡扣螺钉式 |
| 通讯方式 | 上行：485；下行：电流环 |
| 通信速率 | 最大9600bps |

# 4.2电子式电能表

# 包含但不限于以下功能：

# 1控电计量设备采用多通道独立计量式与控制模式，可任意设置每个户间的用电回路数（不少于4路及以上）。

# 2★具有用电计量模块计算机软件著作权登记证书；

# 3★符合国标：GB/T 17215 要求（非多用户表），通过国家法定计量检测机构颁发的《计量器具型式批准证书》

# 4支持35mm标准导轨式安装与挂表钩安装

# 5★具有LCD显示功能，按键操作功能，可方便查询当前仪表工作状态、累计用电量、剩余电量等（以产品说明书与计量器具型式试验报告内容为准）；

# 6安全保护功能：各计量通道可分别设定超载和恶载参数

# 7最大负荷限制：额定带载能力40A×4；

# 8★具有4组校表脉冲输出接口，对应4个独立计量通道（以产品说明书与计量器具型式试验报告内容为准）；

# 9内置温度采集传感器，具有过温保护功能；

# 10供电电源：AC 220V 50Hz，最大功耗：＜0.5W

# 11准确度等级：1级；

# 12恶性负载分辨功率：≥100W；

# 13定时段：每天支持不少于8个时间点，每周支持不少于40个时段设置；

# 14外壳材料：阻燃材料；

# 15计量单元的任意一个电流通道都具有危险发热负载识别能力，并可单独设置管理；

# 16控电计量设备支持防雷击浪涌功能。

# 17超载恶载识别：可对电炉、热得快等恶性负载进行识别并断开电路；每个房间的恶性负载识别、范围、恶性负载暂停时间和次数可通过软件自主设定，提供加盖鲜章的复印件，原件备查。

# 18分时段功率限制功能：可灵活设置每周逐日按时段功率限值（每日功率限值参数可设置4条）。

# 电子式电能表硬件技术参数：

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 控制模式 | 计量通道独立控制 |
| 适用电压范围 | 单相220V，符合GB/T 17215标准要求 |
| 计量精确度 | 1.0级 |
| 电表规格 | 5(40)A |
| 电流通道最大功耗 | 符合GB/T 17215标准要求 |
| 通讯方式 | 电流环或RS485 |
| 工作环境 | 符合GB/T 17215标准要求 |
| 恶性负载分辨功率 | ≥100W（单用途回路） |
| 最大负荷限制 | 可编程设置 |
| 潜动 | 防潜动 |
| 定时时段 | 每天支持8个时间点，每周支持40个时段，节假日设置：10个 |
| 外壳材料 | 阻燃材料 |
| 认证 | ★具有计量器具型式批准证书 |

# 4.3电控柜

# 包含但不限于以下功能：

# 1★符合国标GB 7251智能型低压成套设备要求，具有3C认证证书（国家强制产品认证），证书需提供加盖鲜章的复印件；

# 2断路器：主要用于配电线路保护（包含主开关塑壳断路器及分支回路用小型断路器，具有3C认证证书）；

# 3接线端子排：回路接线用；

# 4单元计量控制单元：计量和控制房间用电的控制单元；

# 5主开关扩展端子：主进线用三相电缆接线端子；

# 6温度检测模块：实时检测机柜温度，进行危险预警报警,平台软件可显示工作温度曲线（提供软件功能截图）。

# 电控柜硬件技术参数：

| 项目 | 指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定供电电压 | 3×220/380 | V | 三相四线（相对中线220V） |
| 负载输出电压 | 220 | V | 单相 |
| 单路最大负载电流 | 20/25/32/40/50/63 | A | 可选， |
| 单路最大负载故障电流 | 2500 | A/10ms |  |
| 额定频率 | 50 | Hz |  |
| 环境温度范围 | 符合GB/T 16934-2013、GB 7251.1-2013的要求 |  |  |
| 相对湿度 | ≤ 90 | % | 20℃时 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 | MΩ |  |
| ★工频耐压 | ≥ 1890 | V | 以3C检测报告为准 |
| 配装电能表电流规格 | 5（40） | A |  |
| 配装电能表计量精度 | 1 | 级 |  |
| ★外壳防护等级 | IP30 |  | 以3C检测报告为准 |
| 浪涌保护标称电流 | 20 | kA | 选配 |
| 接地故障保护（漏电保护） | ≤500 | mA | 选配 |
| ★符合标准 | GB/T 7251.3-2017 同时 GB/T 7251.8-2005 (提供有效3C证书) |  |  |

- 第四篇 项目商务要求

- 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

中标供应商于2021年2月28日前安装调试完毕所有项目设备，并通过验收合格交付使用，确保正常使用。未按期交付使用，又未向采购单位提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。

（二）交付地点

重庆电信职业学院校指定地点。

（三）验收方式

1、设备到达现场后，供应商应同采购单位人员共同开箱，清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）中标供应商应在规定时间内完成本项目，满足用户使用要求。货物由采购人自行组织初验，最终验收学校及相关专家组成，经验收合格后方可出具验收报告。

4、中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

- 二、质量保证及售后服务

（一）供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于1年，自设备验收合格之日起算，若厂家质保期高于此的按较高标准执行；

（二）供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；

（三）供应商的质量保证期限承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（四）供应商投标产品由厂家负责售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附加税厂家售后服务承诺；

（五）培训：必须确保用户能正确、有效使用，并对常见故障能即时排除，不影响教学，特制定如下培训方式：

1、设备管理人员培训---必须确保甲方至少2名以上人员能正常教学，并对常见故障能即时排除，中标公司须对客户作如下培训  ：

2、安装过程培训：安装时技术人员必须邀请至少一名甲方设备技术管理人员，对安装、调试、常见故障处理、使用进行培训；

3、使用及管理培训：安装结束后，必须对甲方所有设备操作管理  人员进行系统使用、常见故障处理培训；

4、集中培训-----系统完工第一年内，须提醒甲方并积极配合甲方对所有使用人员进行系统操作培训；

5、与培训相关的费用全部由中标单位负责。

（六）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（七）报价人可根据设备情况作更为详细的售后服务承诺。

- 三、付款方式

以银行转账方式付款，详细付款方式以双方协商一致的合同约定为准；

- 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

- （一）评标方法定义

- 本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

- （二）评标程序

- 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

- 评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

- 1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标人应符合的基本资格条件 | - （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件； - 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； - 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 投标人提供诚信声明 |
|  |  | - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | - （4）参加类似采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| - 2 | - 特殊资格条件 |  | - 证明材料的复印件（加盖投标人公章） |
| - 3 | - 投标保证金 |  | - 符合本招标文件第一篇规定 |

- 2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 有效性审查 | - 投标文件签署 | - 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | - 法定代表人身份证明及授权委托书 | - 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | - 投标方案 | - 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | - 报价唯一 | - 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| - 2 | - 完整性审查 | - 投标文件份数 | - 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | - 投标文件内容 | - 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| - 3 | - 招标文件响应程度审查 | - 投标文件内容 | - 对招标规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | - 投标有效期 | - 满足招标文件规定。 |

- 3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

- 5、对技术参数的偏离：

- 5.1投标文件中技术参数（条款），低于招标文件要求的为负偏离；有五项及以上负偏离的投标人，将失去成为中标候选人的资格；

- 5.2所有投标文件的技术要求每负偏离1条，评标委员会将在该投标人投标报价的基础上增加1%（加价不超过5%）作为投标人的评审价；

- 5.3投标人的所投产品必须提供制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检测报告作为技术支持资料，技术参数差异表中的符合性表述必须要与技术支持资料相符合，否则该投标人将失去成为中标候选人的资格。

- 5.4招标文件附件中标示星号的技术参数为必备参数。

- 6、对商务条款的偏离：

- 投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格。

- 7、中标候选人的确定：

- 推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好的综合实力强的中标人

- 7.1本项目推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人；

- 7.2中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由高到低的顺序排列；

- 7.3评审价相同，报价相同的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；

- 7.4评审价相同，报价相同，技术参数（条款）也相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

- 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 二、无效投标条款

- 评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- （一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

- （二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

- （三）投标人超出营业范围投标的；

- （四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

- （五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

- （六）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

- （七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

- （八）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

- （九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

- （十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 三、废标条款

- 评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的;

- （五）曾经在参与学院招标采购过程中有不诚信行为的。

- 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

- 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- （1）合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- （2）签订合同前和在合同执行过程中，采购方有权对所购设备及产品的型号、规格及数量等进行适当的调整，但其调整应征得供应方得同意及确认，双方在确定价格后实施，并在办理结算调整结算金额。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 5、质量保证及售后服务

- 5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

- 5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 6、付款

- （1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （2）付款方式：银行转账。

- 7、检查验收

- （1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （2）货物验收

- 供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 8、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 9、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购购销合同（格式）

重庆电信职业学院采购购销合同

（采购项目编号：     ）

- 甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

- 乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

- 经双方协商一致，达成以下购销合同：

| - 商品名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 综合单价 | - 总价 | - 交货时间 | - 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 1、质保期限： - 2、保修范围： - 3、服务措施： - 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| - 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| - 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 四、验收标准、方法： - 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： - 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| - 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| - 需方： - 地址： - 联系电话： - 授权代表： |  | - 供方： - 地址： - 电话： - 传真： - 开户银行： - 账号： - 授权代表： |  |  |  |  |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |

- 签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

- （一）开标一览表

- （二）分项报价明细表

二、资格文件

- （一）营业执照副本复印件

- （二）税务登记证副本复印件

- （三）组织机构代码证复印件

- （四）法定代表人身份证明书（格式）

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

- （六）诚信声明

- （七）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

- （一）投标函（格式）

- （二）投标人基本情况介绍及商务承诺

- （三）商务条款差异表

四、技术文件

- （一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

- （二）技术条款差异表

五、其他

- （一）其他资料

- 一、经济文件

- （一）开标一览表

- 采购项目名称：

| - 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 招标项目名称 | - 投标报价（小写） | - 交货期（天） | - 预计进场 - 安装时间 | - 交货地点 | - 备 注 |
| - 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| - 备注： |  |  |  |  |  |

- 投标人：                                法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 说明：

- 1、开标一览表按格式填列；

- 2、务必填写清楚，准确无误。

- （二）分项报价明细表

- 采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 人工费 |  | - / |  |  |
| - 9 | - 运输费 |  |  |  |  |
| - 10 | - 其他费用 |  | - / |  |  |
| - 11 | - …… |  | - / |  |  |
| - 12 | - 总计 |  |  |  |  |

- 投标人：                                  法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 注：

- 1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

- 2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

- 3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

- （一）营业执照副本复印件

- （二）税务登记证副本复印件

- （三）组织机构代码证复印件

- （四）法定代表人身份证明书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （采购人名称）：                （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （采购人名称）：         （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

- 我单位对被授权人的签名负全部责任。

- 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

- （附：被授权人身份证复印件）

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或文件复印件

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 销售额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |

- 注：以上内容按企业上一年度末数据为准；

- 2、商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期；

- 3.2售后服务能力情况；

- 3.3培训；

- 3.4业绩。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人：                                  法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 注：

- 1、本表即为对本项目“第四篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- 3、该表可扩展。

## 四、技术文件

- （一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

- （二）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人：                                  法人授权代表：

- （投标人公章）                               （签字或盖章）

- 年     月     日

- 注：

- 1、本表即为对本项目“第三篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

- 3、该表可扩展；

- 4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

- （一）其他与项目有关资料